MEMORIA DE CÁLCULO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR

Ubicación: Ponedera
Población servida: 450.0
Caudal de diseño: 35.0 L/s
Temperatura de diseño: 26.0 °C

Desarrollado con PTAR Designer

# 1. Datos del proyecto

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | PTAR |
| Ubicación | Ponedera |
| Población | 450.0 |
| Caudal de entrada (L/s) | 35.0 |
| Temperatura de diseño (°C) | 26.0 |
| Área disponible | Limitada |

# 2. Resumen ejecutivo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Volumen del reactor (m3) | 2302.061584 |
| TRH recalculado (h) | 18.27033 |
| SSVLM (mg/L) | 2801 |
| Relación F/M calculada | 0.121934 |
| Caudal de recirculación (m3/d) | 1629.202539 |
| Caudal de purga de lodos (m3/d) | 104.639163 |
| Requerimiento de oxígeno (kg O2/d) | 2009.575645 |
| Caudal de aire corregido (Nm3/h) | 2314.390076 |
| Potencia requerida (kW) | 36.03836 |
| Número de difusores | 1029 |

# 3. Diagramas de proceso

### 3.1 PFD general del tren de tratamiento

### 3.2 PFD del proceso de lodos activados

# 4. Resultados detallados del diseño

### 4.1 Estimación de DBO en el efluente

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| DBO soluble que escapa del tratamiento (mg/L) | 5.5854 |
| Eficiencia tratamiento biológico | 0.978518 |
| Eficiencia conjunta de planta | 0.942308 |

### 4.2 Diseño del reactor biológico

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tiempo de retención celular mínima (d) | 0.337838 |
| DBO salida recalculada (mg/L) | 1.759201 |
| SSVLM (mg/L) | 2801 |
| Volumen del reactor (m3) | 2302.061584 |
| Relación F/M calculada | 0.121934 |
| TRH recalculado (h) | 18.27033 |
| Área tanque (m2) | 1046.391629 |
| Ancho tanque rectangular (m) | 22.9 |
| Longitud tanque rectangular (m) | 45.7 |

### 4.3 Producción de lodos

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Rendimiento observado | 0.375319 |
| Masa lodo volatil purgado (kg/d) | 288.751694 |
| Masa lodo total (kg/d) | 360.939617 |
| Masa lodo a purgar (kg/d) | 315.579617 |
| Caudal de purga de lodos (m3/d) | 104.639163 |
| Caudal de recirculación (m3/d) | 1629.202539 |
| Relación de recirculación | 0.538757 |

### 4.4 Requerimiento de oxígeno y aireación

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Demanda por síntesis (kg O2/d) | 723.949556 |
| Demanda endógena (kg O2/d) | 249.150089 |
| Demanda por nitrificación (kg O2/d) | 1036.476 |
| Requerimiento de oxígeno (kg O2/d) | 2009.575645 |
| Tasa transferencia estándar O2 (kg O2/h) | 145.290139 |
| Caudal de aire normal (Nm3/h) | 300.87071 |
| Caudal de aire corregido (Nm3/h) | 2314.390076 |
| Caudal de aire volumétrico (m3/h) | 2572.072865 |
| Potencia requerida (kW) | 36.03836 |
| Potencia requerida (HP) | 49.031782 |
| Número de difusores | 1029 |

# 5. Observaciones de diseño

La relación F/M calculada se encuentra en un rango típico de diseño.

El TRH calculado se encuentra en un rango razonable para el proceso.

La concentración de SSVLM es compatible con un diseño convencional de lodos activados.

El caudal de aire corregido estimado para el sistema es de 2314.390076 Nm³/h.

# 6. Conclusión

La presente memoria resume los principales resultados del dimensionamiento del sistema de lodos activados y su línea de aireación, con base en los datos de entrada y criterios adoptados en el aplicativo PTAR Designer.